## PLC OPC UA 支持对照
PLC 品牌型号 OPC UA 支持情况对照表
品牌 | 系列/型号 | OPC UA 支持 | 条件/说明 | 国内常见度 | 备注
西门子 | S7-1500 全系列 | 是 | TIA Portal V14+ 启用 OPC UA Server 功能块 | ★★★★★ | 固件 ≥ 2.0 即支持
西门子 | S7-1200（固件 ≥ 4.2） | 是 | 需 TIA Portal 手动启用，仅 Server 功能 | ★★★★★ | 低固件版本不支持
西门子 | S7-1200（固件 < 4.2） | 否 | 需外接上位机或网关 | ★★★★☆ | 存量设备多
西门子 | S7-300 / S7-400 | 否 | S7 协议，需 Kepware/SIMATIC NET 转接 | ★★★★★ | 老产线主力
西门子 | S7-200 / S7-200 SMART | 否 | PPI 协议，需网关 | ★★★☆☆ | 小型设备
西门子 | ET 200SP | 是 | 同 S7-1500 架构 | ★★★★☆ | 分布式 IO
西门子 | LOGO! | 否 | 微型 PLC，无 OPC UA | ★★★☆☆ | 简单逻辑控制
欧姆龙 | NJ/NX 系列（固件 ≥ 1.10） | 是 | Sysmac Studio 中配置 OPC UA Server | ★★★★☆ | 中型主力
欧姆龙 | NJ/NX 系列（固件 < 1.10） | 否 | 需升级固件 | ★★★☆☆ | 老固件存量
欧姆龙 | CJ 系列 | 否 | FINS 协议，需 CJ2M + OPC UA 模块 | ★★★★★ | 量大，老产线
欧姆龙 | CP 系列 (CP1H/CP1L) | 否 | Host Link / FINS，需上位机转换 | ★★★★☆ | 小型设备
欧姆龙 | NX1P / NX102 | 是 | 内置 OPC UA Server | ★★★★☆ | 新机型
汇川 | AM600 系列（CODESYS 系） | 是* | 需购买 OPC UA 授权许可 | ★★★★☆ | 中型主力，授权费约几百元
汇川 | AC800 系列（CODESYS 系） | 是* | 同 AM600，需付费授权 | ★★★★☆ | 大型控制器
汇川 | H3U / H5U 系列 | 否 | Modbus TCP / CANopen，无 OPC UA | ★★★★★ | 国内出货量极大
汇川 | H2U / H1U 系列 | 否 | Modbus RTU/485 | ★★★☆☆ | 老型号，廉价
汇川 | Easy 系列 | 否 | Modbus TCP / 私有协议 | ★★★★☆ | 小型，性价比高
三菱 | R 系列 (iQ-R) | 是 | 需 OPC UA 模块 (RD81OPC96) | ★★★★☆ | 高端，加模块不便宜
三菱 | Q 系列 (iQ-F) | 否 | MC 协议 / SLMP，需网关 | ★★★★★ | 存量极大
三菱 | FX 系列 (FX3U/FX5U) | 否 | MC 协议，需 MX OPC Server 或网关 | ★★★★★ | 全球出货量冠军级别
三菱 | MELSEC iQ-F (FX5) | 是* | 部分固件支持，需额外配置 | ★★★★☆ | 较新
罗克韦尔 | ControlLogix 5580 (L8x) | 是 | 固件 ≥ 32，内嵌 OPC UA Server | ★★★☆☆ | 美系高端
罗克韦尔 | CompactLogix 5380 (5069) | 是 | 固件 ≥ 32 | ★★★☆☆ | 美系中端
罗克韦尔 | MicroLogix / SLC | 否 | EtherNet/IP / DF1，需 Kepware 转接 | ★★☆☆☆ | 老设备
倍福 | TwinCAT 3（全系） | 是 | TF6100 OPC UA 功能，需购买授权 | ★★★☆☆ | CODESYS 系，国内成长中
倍福 | CX 系列嵌入式控制器 | 是 | 同 TwinCAT 3 | ★★★☆☆ | 紧凑型
施耐德 | M340 / M580 (EcoStruxure) | 是 | 固件升级后支持，需配置 | ★★★☆☆ | 过程控制
施耐德 | M221 / M241 | 否 | Modbus TCP，需 EcoStruxure OPC Server | ★★★☆☆ | 小型
台达 | AS 系列 | 是* | CODESYS 系，部分型号支持 | ★★★★☆ | 性价比高
台达 | DVP 系列 (ES2/EX2) | 否 | Modbus RTU/TCP | ★★★★★ | 国内量大
台达 | AH 系列 | 是* | 固件 ≥ 1.40 | ★★★☆☆ | 中大型
ABB | AC500 系列 | 是 | Automation Builder 配置 | ★★☆☆☆ | 过程工业
ABB | AC500-eCo | 否 | 需 OPC Server 软件 | ★★☆☆☆ | 经济型
松下 | FP7 系列 | 是 | 需 OPC UA 对应固件 | ★★☆☆☆ | 日系高端
松下 | FP-X / FP-XH | 否 | MEWTOCOL 协议 | ★★★☆☆ | 主流型号
基恩士 | KV-8000 系列 | 是 | 内置 OPC UA Server | ★★☆☆☆ | 高端视觉+PLC
基恩士 | KV-5000/3000 | 否 | 上位链路协议 | ★★★☆☆ | 中端
WAGO | PFC200 (e!COCKPIT) | 是 | CODESYS 系，需授权 | ★★☆☆☆ | 楼宇/基础设施

## 图例说明
图例说明
绿色 = 原生支持 OPC UA
黄色 = 支持但需付费授权或条件限制
红色 = 不支持 OPC UA（需外接网关/上位机）
国内常见度: ★ = 罕见 ★★★ = 常见 ★★★★★ = 市场主流
生成日期: 2026-05-26 ¦ 共 38 个条目